# 广东省水泥行业协会团体标准

T/GDPCA01-2021

水泥企业能源管理中心技术规范

Technical specification for energy management center of cement enterprises

(征求意见稿)

2021-XX-XX发布                               2021-XX-XX实施

广东省水泥行业协会  发布

## 目  次

前言

1  范围

2  规范性引用文件

3  术语和定义

3.1  能源

3.2  能源管理中心

3.3  工业互联网平台

3.4  工业APP

3.5  人工智能

4  概述

4.1  主要内容

4.2  主要作用

4.3  基本要求

4.4  参考架构

5  建设内容

5.1  监控系统

5.2  应用系统

5.3  管理系统

6  技术规范

6.1  计算机及网络建设

6.2  现场工业网络建设

6.3  对时系统

6.4  平台软件

6.5  平台架构

6.6  集控中心

6.7  视频系统

6.8  能源计量器具

6.9  重点能源动力站所

6.10  工艺信号采集

7  数据及信息安全

7.1  网络安全

7.2  服务器安全

7.3  数据安全

7.4  系统安全

7.5  安全制度

8  其它要求

8.1  设备要求

8.2  数据应用要求

8.3  数据传输要求

附录A水泥企业典型监测项目

附录B水泥企业典型物料数据项目

附录C能源管理中心高级应用功能及报表清单

前言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则编写。

本标准由广东省水泥行业协会提出并归口。

本标准主要起草单位：广州接点智能科技有限公司、华润水泥（封开）有限公司。

本标准参编单位：广州石井德庆水泥厂有限公司、广东塔牌集团股份有限公司、台泥（英德）水泥有限公司、中材天山（云浮）水泥有限公司、惠州市光大水泥企业有限公司、蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司、广东广信青洲水泥有限公司、河源市金杰环保建材有限公司、梅州皇马水泥有限公司、广东新南华水泥有限公司。

本标准主要起草人：龙晓云、毛光远、李琦臻、熊晓、李渊、古尧中、许云召、王贵明、赵伟军、廖志强、廖国林、向昌权、麦信林、何云增、陈锐、邝美好、张继龙。

## 水泥企业能源管理中心技术规范

### 1  范围

本标准规定了水泥企业能源管理中心相关的术语和定义、特性、构成、基本功能和技术要求。

本标准适用于水泥企业能源管理中心的建设和能源管理系统的开发与运行。

### 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不住日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 15587  工业企业能源管理导则

GB 16780  水泥单位产品能源消耗限额

GB/T 23331  能源管理体系要求及使用指南

GB/T 30259  水泥行业能源管理体系实施指南

GBJ45  计算机场地技术要求

GB50311  综合布线系统工程设计规范

IEC801.2  标准的第二部分 静电的放电标准

ISO9001  软件开发规范

T11/AII 001  工业互联网平台 通用要求

GB/T35461  水泥生产企业能源计量器具配备和管理要求

### 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1能源  energy

本标准所称能源是指：原煤、电力、柴油、汽油、水、天然气、压缩空气、生物质能等。

### 3.2能源管理中心  energy management center

通过自动化、物联网、大数据、云计算、5G等工业互联网新一代信息化等技术，构建水泥企业生产过程的能源一体化集中管控平台。功能包括对能源、设备、工艺及生产等相关数据的采集、处理、分析与利用,以实现能源的购入储存、生产转换、输送分配和消耗环节的集中扁平化动态监控和数字化智能管控，运用人工智能等技术实现用能系统的智能化监控、预测与优化改进，达到系统性节能降耗目的。

### 3.3工业互联网平台  Industrial Internet Platform

可集成工厂内部和/或工厂外部的各种数据、服务、用户等各类资源，在此基础上提供工业数据集成分析、应用支撑能力和基础应用能力，以支撑各种工业互联网应用，是构建产业生态重要基础。

### 3.4工业APP  industry application program

是指基于工业互联网，承载工业知识和经验，满足特定需求的工业应用软件，本标准中的工业APP是指能源管理系统及其相关的信息系统，如设备管理系统、生产管理系统、环保管理系统等。

### 3.5人工智能  Artificial Intelligence

英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学。

本标准提到人工智能主要是指与能源管控相关的机器人、图像识别、自然语言处理和专家系统等。

### 4  概述

### 4.1主要内容

水泥企业能源管理中心包括监控系统、应用系统与管理系统三方面内容：

1)监控系统是指基于实时数据，对监控对象包括能源相关的消耗、生产、设备、工艺、质量、环保等关键数据进行远程可视化监控、调度、异常告警、处理等，实现远程集中的、扁平化的、智能化的能源管控；

2)应用系统指具有完整的能源管理、统计报表、数据分析、智能预测和优化功能的管控一体化信息系统；

3)管理系统指企业应建立必要的组织架构、业务流程与管理制度，以确保能源管理中心的有效运行。

### 4.2主要作用

4.2.1 通过无线与有线网络构建物理神经网络（CPS）实现能源相关数据的自动实时采集，提升数据收集效率，建立能耗大数据中心。

4.2.2 收集、清洗、分类、存储、加工、分析能源相关数据。

4.2.3 实现能源使用全过程的远程集中可视化监视，包括能源购入贮存、加工转换、输送分配、最终使用。

4.2.4 制定能源平衡与使用计划，下达能源调度指令。

4.2.5 能源系统事故应急处理与快速恢复供应。

4.2.6 能耗数据统计、绩效指标计算，为能源管理提供依据。

4.2.7 数据处理、分析，系统自动告警和智能优化。

4.2.8 通过构建能效KPI指标体系，实现能效数据对标，挖掘节能潜力。

4.2.9 建立能源数据模型，实现管控对象的智能优化。

4.2.10实现重点用能设备、能源生产设备、能源转换设备的预测性运维。

### 4.3基本要求

4.3.1  现场管理对象应满足数据采集、远程监控或无人值守要求。

4.3.2  仪表应具备数据传输能力，包括数据、 精度、通讯方式等。

4.3.3  数据采集应满足实现能源管理中心功能所需的各种信息和数据，采集方式可包括自动采集与数据库交互等方式，具体采集要求参见附录A和附录B。

4.3.4  网络应通过硬件防火墙实现工控网、局域网与互联网三网隔离，并采取必要的信息安全策略。主干网采用光缆进行数据传输，可采用无线方式作为辅助和补充。

### 4.4参考架构

能源管理中心的系统平台应符合工业互联网平台的通用要求架构，包括边缘连接、云基础设施、基础平台能力、基础应用能力、保障支撑体系。

4.4.1  边缘连接：提供靠近边缘的分布式网络、计算、存储及应用等智能服务。

4.4.2  云基础设施：提供云资源及云资源管理、运行和云服务调用相关的框架支撑，系统可以调用这些资源。

4.4.3  基础平台能力：提供以数据采集、处理、分析、共享和使能的通用基础功能，采用模块化设计工业APP，并能够进行服务化封装，以方便不同功能模块之间的相互调用。平台应具有较强的弹性可扩展能力，以适应功能模块、数据资源、应用能力等的不断发展。

4.4.4  基础应用能力：围绕能源管理业务实现，提供可重用的微服务实现系统间的信息共享和服务协同。

4.4.5  保障支撑体系：提供平台运维管理和安全可信能力。

### 5  建设内容

### 5.1 监控系统

5.1.1能源信息管理

a)  能源数据采集与基本处理；

b)  能源系统的监控与调整；

c)  能源信息的归档和管理；

d)  能源地理信息管理；

e)  能源系统多媒体管理。

5.1.2 实时监控

a)  能源计量网络监控：企业可以工艺流程图或者能源计量网络图的方式实现能源动态实时显示；

b)  生产主机运行状态监控：包括石灰石破碎、生料磨、回转窑、水泥磨的实时开停状态、累计运行时间等运行指标监控；

c)  生产工艺流程监控：实时监控生产工艺流程中相关工艺设备的实时运行指标；

d)  采集点异常画面告警：可按照预定义的规则，对数据异常的采集点通过字体颜色、字体闪烁等方式进行告警；

e)  采集点趋势分析及对比分析：支持采集点的历史及实时数据趋势分析、支持多个采集点的数据对比分析；

f)  支持监控画面历史数据回放：可按照用户选择的查询时间段，动态播放工艺流程中对应时间段的数据变化。

5.1.3能源系统故障管理

a)  能源系统事件及记录；

b)  工艺与设备故障的报警与分析；

c)  供电、供水、供热、供气、供油等专业安全管理应用。

5.1.4 报表监控

a)  支持用户能耗报表的自定义构建：用户可根据个人能耗报表需求，通过EMS自定义创建个性化报表，并可实现报表共享的功能；

b)  支持用户报表运行数的整体监控与告警：监控用户报表的数据状态，对异常数据予以告警；

c)  支持报表明细数据的查询与分析。

5.1.5 报表查询

a)  支持以可视化的界面提供用户报表自定义查询功能；

b)  支持数据查询对象的用户自定义；

c)  查询的时间范围包括年、季、月、周、日、班、自定义等；

d)  支持报表中异常数据的告警提醒功能；

e)  支持报表查询结果的导出功能；

f)  支持查询结果的用户自定义保存功能。

5.1.6 能效看板

a)  看板内容展示方式丰富，包括但不限于折现图、结构图、数字标签、柱状图等多种图表类型；

b)  支持展示指标的系统自定义：用户可根据自身需要配置看板指标；

c)  支持指标展示图形的自定义：支持根据不同数据的分析需求选择不同类型的图表；

d)  支持看板展示内容的动态扩展和修改：可根据需要修改看板中展示的指标及图表；

e)  支持根据不同的系统用户定义不同的能效看板。

5.1.7 停机管理

a)  支持主机停机计划管理功能：支持停机类型的定义、停机计划的制定；

b)  支持用户停机报表的自动生成功能：EMS可通过采集设备运行数据运算后，自动生成设备开停记录报表；

c)  提供设备停机原因的维护功能；

d)  支持设备停机原因的统计和分析功能。

5.1.8 数据管理

a)  系统提供采集点位的统一管理功能，支持采集点的动态扩展；

b)  支持能效指标的系统自定义功能：用户可根据统计需求及数据采集情况，通过系统自定义管理指标体系；

c)  支持能耗对象的系统自定义功能：支持车间、工序、主机、设备等能耗对象的系统自定义；

d)  支持指标计算公式的用户自定义功能；

e)  支持计算公式的审核流程：指标计算公式的定义会直接影响指标数据的统计结果，对公式的定义和修改应通过流程。

5.1.9 基础管理

a)  错峰用电时间段的自定义设置；

b)  生产排班的系统自定义，以满足不同水泥企业的排班需求，实现班组能耗的统计：可按照企业实际的情况制定排班规则，通过EMS制定排班计划，并根据排班规则自动生成班组能耗统计分析报表；

c)  企业基础信息的在线维护；

d)  工序基础信息的在线维护；

e)  生产主机信息的在线维护；

f)  重点能耗设备信息的在线维护；

g)  其它基础信息管理。

5.1.10 用户及权限管理

a)  支持系统用户的可视化管理：支持系统用户的自定义，包括用户名、姓名、所在部门，用户密码等信息的定义；

b)  支持系统操作权限的可视化管理：可根据不同的系统角色或用户以可视化的界面分配系统模块的访问和操作权限；

c)  支持系统操作日志的可视化查询：以可视化的界面记录系统用户对系统的操作行为，并对用户的操作行为进行统计分析，如用户访问频率分析、操作模块分析等。

d)  权限控制的粒度应细化到具体系统模块的具体操作权限，如数据查询权限、报表导出权限等。

### 5.2 应用系统

5.2.1 能效分析及对标

a)  支持与省标和国标限额对标。

b)  支持集团公司内各水泥企业间的能效对标；

c)  支持企业内同种类型的能耗设备间的对标；

d)  支持企业内部指标目标挑战值和最低值的设定；

e)  支持对标结果的告警提醒；

f)  支持对标指标体系的系统自定义构建；

g)  对标的指标应包括但不限于《GB 16780水泥单位产品能源消耗限额》中规定的指标。

5.2.2 绩效分析与报告

a)  按月度、年度自动生成用能绩效分析与报告，包括统计期内关键能耗指标数据情况、指标数据同比、环比分析等；

b)  支持用能指标与月度目标值的对标与告警提醒功能；

c)  支持用能指标数据的年度趋势分析功能。

5.2.3 综合平衡管理

a)  电力负荷预测及负荷管理；

b)  原煤及余热发电预测及平衡管理；

c)  多介质综合平衡及调度。

5.2.4 异常管理系统

a)  支持数据采集点的告警范围设定功能；

b)  支持数据采集点的系统可视化告警功能；

c)  支持异常数据的程序自修复功能；

d)  支持异常数据的手动修复功能；

e)  支持采集网络的运行监控功能；

f)  支持能耗指标的告警与修复功能；

g)  支持能管与其它相关系统接口数据交互异常的监控功能。

### 5.3 管理系统

5.3.1 专业管理子系统

a)  故障及应急联动管理；

b)  —体化安全管理；

c)  专业电力系统应用

5.3.2规程及制度

能源中心管理制度应涵盖以下内容:

a)  能源调度管理；

b)  运行和操作管理；

c)  中心安全管理；

d)  巡检点检管理；

e)  能源质量管理；

f)  数据管理及保密；

g)  能源计量管理。

5.3.3 人员配备

按照管控模式及管控级别的要求，能源管理中心的人员配备如下：

a)  管控中心应设定DCS工程量等岗位，每岗位可配置1人;

b） 可按工艺、电气、机械等专业配备人员对现场设备进行必要的巡检和点检；

c） 按计算机网络及现场控制系统配备专业维护人员。

### 6技术规范

### 6.1计算机及网络建设

a)  网络系统应符合国家现行标准，并具有开放性、可靠性与安全性；

b)  能源管控中心各部门之间应该实现有线或无线网络互连，应保证足够的网络带宽；

c)  服务器、中央网络交换机等关键设备应采用冗余配置；

d)  数据存储设备如实时数据库服务器、关系数据库服务器可配置磁盘阵列;

e)  中央交换机应采用千兆交换机；

f)  能源管理系统客户端可采用一般商业计算机。

### 6.2现场工业网络的建设

a)  现场工业网络应独立设置，专网专用。可采用环网加上星型设计；

b)  环网交换机应配置UPS电源，UPS电源砬满足lh应急供电。

### 6.3对时系统

a)  应安装对时系统以N步所有设备的时间；

b)  装置精度和同步精度小于20毫秒；

c)  装置应支持接收卫星定位信号。

### 6.4平台软件

6.4.1系统软件

a)  监控平台（SCADA)、实时数据库和关系数据库应采用通用产品；

b)  操作系统软件应采用通用产品；

c） 数据库服务器应使用高效稳定的企业版操作系统。

6.4.2应用软件

应用软件功能应满足第5章要求，支持二次开发。

6.4.3数据库系统

a)  数据库容量和响应速度应满足要求；

b)  应具备数据备份和恢复功能；

c)  需建立原始的实时数据库，对直接采集的数据做完全保存；通过建立清洗规则和清洗算法对实时实时数据进行清洗从而建立用于分析、预测和管理的应用数据库。实时数据库数据保存时间不少于2年；

d)  建立历史数据库，数据应存储5年以上，企业可根据自身的数据安全方式选择本地部署或云端部署方式，建立异地灾备。

e)  数据库系统与硬件平台和操作系统应良好匹配；

f)  企业能源管理中心实时数据库应根据采集点位的数量进行配置，总点数应保证20%以上的余量，且可扩展；

g)  企业能源管理中心关系数据库应具有一定的独立性和较高的安全保密性，运行多用户同时访问，且能保证数据的安全性、完整性与并发性；

6.4.4 系统性能

a)  平台日常操作响应时间不大于2秒；

b)  日常查询、统计、分析、复杂图表的响应时间不应大于3秒；

c)  并发处理用户应>=300人；

d)  设备和终端必须反应快速，监控画面数据刷新频率应为秒级。

### 6.5平台架构

6.5.1基本要求

a)  资源弹性伸缩性：平台具备计算、存储、网络等资源的弹性扩容，并根据业务负载情况进行弹性的自动伸缩；

b)  高可用架构：平台能够实现物理机、虚拟机的高可用，当单个的物理、虚拟节点发生故障，能够保证业务连续性；

c)  组网能力：平台支持多种网络类型，如 VLAN、VXLAN、GRE 等，提供灵活高效的组 网能力；

d)系统应具有较强的弹性可扩展能力，以适应功能模块、数据资源、应用能力等的不断发展。

6.5.2采集软件

a)  采集软件应具有SCADA（数据采集与监视控制）功能，能实现可扩展的分布式系统架构，并支持主分中心多级结构；

b)  采集软件本身应带有高效实时的过程数据库，支持断点续传，不会因临时网络故障而导致数据缺失。在单个数据采集服务器中每秒可以支持50000点数据的读写访问；

c)  支持32及以上SCADA节点规模的分布式部署。

6.5.3数据处理

a)  支持数据预处理功能，包括检查数据一致性，对异常数据、缺失 数据进行识别和处理，对冗余数据以及无用数据进行清理；

b)  应提供关系型数据库实现数据存储；

c)  应提供批量计算、流计算、实时计算、查询计算等能力；

d)  应支持结构化及非结构化存储；

e)  应支持高并发低延时的数据处理

f)  应支持高速写入、读取；

g)  应支持数据过滤，根据不同数据类型存入不同的数据库或数据表， 同时对于一些干扰数据、错误数据进行过滤。

### 6.6集控中心

a)  工位布置：设置动力、电力、水等工位，可以与生产调度布置在一起；

b)  电源系统：按照两路不同电源进线设计。需有可靠接地及防雷击、防浪涌装置;

c)  UPS系统：供电范围应包括计算机及网络、紧急照明系统、调度电话系统、大屏幕系统等，UPS电源应满足lh应急供电；

d)  大屏幕系统：应显示原煤、电力、水等信息，满足调度的日常及事故处理的需要。

e)  机房：

f)  供电系统：计算机网络系统由UPS供电，每个机柜由需要二路电源供电；

g)  消防系统：设置气体灭火装置；

h)  空调系统：按照机房建设环境要求A级设置精密空调系统；

i)  综合布线：机房及管控中心需有综合布线系统；

j)  通讯系统：确保能源调度与能源公辅站点及主工艺厂调度之间的通讯畅通；

k)  门禁系统：应设置门禁系统，需经授权后方能进入管控中心。

### 6.7视频系统

应对重要的站点设备（如大型变压器、窑炉、生料磨、水泥磨、煤磨、皮带廊等）关键生产现场加装视频监控设备，在管控中心进行监视。

### 6.8 能源计量器具

能源计量器具的配备和管理应符合GB/T 17167、GB/T35461要求，满足水泥企业能源分类计量、实现企业能源分级分项考核以及自检自查的要求。

6.8.1 企业能源计量器具配备要求

a)  企业从外部输入及向外（转换）供应的能源介质及载能工质应单独安装计量器具；

b)  若企业分多出用能区域,应对进出每处用能区域的每种能源介质及载能工质单独安装计量器具；

c)  若某用能区域的某类能源介质或载能工质由多处供给或供应给多处，则该区域能源介质及载能工质的入口及出口均应单独安装计量器具；

d)  若企业已经安装新能源利用或余能余热回收利用系统，则该系统的能源产生量或回收利用量应单独计量。

6.8.2 主要用能设备能源计量器具配备要求

a)  主要用能设备应单独安装能源计量器具；

b)  对于可单独进行能源计量的用能设备，宜单独配备能源计量器具；

c)  对于集中管理的同类用能设备，宜单独配备能源计量器具。

6.8.3 能源计量器具准确度、通讯接口选型、检定管理及安装要求

a)  应优先选用智能仪表，计量器具准确度要求应符合GB/T 17167规定；

b)  应具备符合行业规范的标准数据通讯接口，宜优先选用开放式协议的计量器具，且宜有备用的通讯接口；

c)  能源计量器具应按照全生命周期进行台账管理，并且按照国家强制检定的要求进行周期性检定。

d)  能源计量器具的安装应符合GB50093、GB50168的要求。

### 6.9重点能源动力站所

a） 设置操作场所的权限，用于区分现场和能源管控屮心的操作；

b） 现场的工控网络和能源中心的网络进行物理隔离；

c） 重点能源动力站所见表1。

表1 重点能源动力站所运行管理方式

| 类型 | 动力站点类型 | 运行管理方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泵站（供水、排水） | 远程监控 |
| 2 | 变电站（所） | 远程监控 |
| 3 | 余热发电站 | 远程监控 |

### 6.10 工艺信号采集

工艺信号应包括能源发生、使用设备的运行状态参数等，采集的方式分为二种:

a)  I/O方式；

b)  通讯方式，通过与现场PLC/DCS系统的通讯。

### 7数据及信息安全

### 7.1网络安全

a)  与企业其它信息化系统（如ERP、MES)连接时应通过防火墙进行数据及信息安全隔离；

b)  与现场的工控网络或SCADA、DCS、PCS、PLC等工业控制系统连接时应采取设置防火墙、单向隔离、协议过滤等措施加以保护；

c)  对无线组网应采取严格的身份认证、安全监测等防护措施；

d)  确有必要通过远程访问能源网络时，应采取虚拟专用网络（VPN)。

e)  支持数据通道、消息通道等多种信息传送通道。对于数据通道，应提供必要的数据安全机制，如支持 SSL、DTLS、 TLS等加密安全协议，支持IPSec、L2TP和GRE等隧道协议，并支持IPv6/IPv4双栈。

### 7.2服务器安全

a)  应建立控制服务器设备安全配置和审计制度，严格账户管理、口令管理；

b)  应安装防病毒软件，并及时更新病毒库和操作系统安全补丁。

### 7.3数据安全

a)  应对关系数据库数据进行定期备份；

b)  实时数据库、关系数据库数据采取访问权限控制等措施加以保护。

c)  能源管理系统登陆用户信息应加密后存储。

d)  能源管理系统对关系数据库访问口令应通过加密方式进行访问

e)  实现数据保护，不同的应用、数据应在独立隔离的环境中执行和保存

### 7.4 系统安全

a)  应用软件应支持访问权限控制、操作日志记录等功能。

b)  应用软件登录后，长时间无操作应自动退出登陆。

c)  应用软件应提供必要的用户鉴权机制，对非法访问和操作进行拦截。

d)  平台运维需通过堡垒机，运维人员操作日志异地备份，且可对高危操作进行审计。

### 7.5安全制度

a)  应建立信息安全应急预案，明确应急处置流程和临机处置权限。

b)  必须严格控制移动存储介质和便携式计算机的使用。

### 8其它要求

### 8.1设备要求

a)  现场自动化系统应满足远程监控（或无人值守）的要求，主要动力设施（如变电站开关、调节阀门、电控设备等）运行稳定可靠并满足安全保护和自动化水平要求；

b)  根据远程监控或无人值守的站所有关设备的机械、电气和控制特征，选择釆集的信息点，确保信息完整性；

c)  现场自动化系统或电气仪表设备应具备向能源管理中心系统传输各类信息和数据的能力，并保证数据传输可靠性；

d)  应采集涉及设备和系统安全的信息和数据并传输到能源管理中心，如电气设备（变压器等）的温度信息、旋转设备的振动信息、火警信息等。

### 8.2数据应用要求

a)  应满足企业用户访问量的要求；

b)  应满足企业能源管理和考核要求；

c)  应满足政府主管部门平台对企业能耗在线监测以及能源计量管理的要求：按照政府主管部门的相关要求，在确保企业信息安全的前提下，企业能源管理中心应预留响应接口，与不同的政府主管平台进行数据对接，具体对接要求应遵照不同主管部门的对接要求实施；

d)  宜提供与第三方系统数据交换的接口；

e)  宜支持多终端访问方式。

### 8.3数据传输要求

8.3.1 能源计量器具与能源计量网关间传输要求

a)  应保证能源计量器具与能源计量网关之间可靠通信，支持重复采集，按照采集要求对当次采集失败进行判断并补抄，能源计量网关支持数据的本地缓存，并为采集的数据绑定时间标志；

b)  应支持多种网络传输方式；

c)  应采用符合相关行业标准的通信协议。

8.3.1 能源计量网关与服务器间传输要求

a)  能源计量网关应适应基于IP协议的有线或无线方式接入网络，在传输层使用TCP协议；

b)  当网络发送故障时，能源计量网关应存储未能正常实时上传的数据，待网络恢复后利用缓存的数据进行续传；

c)  当能源计量器具或能源计量网关故障未能正常采集数据时，能源计量网关宜向服务器发生故障信息；

d)  在能源计量网关中保留和管理计量器具对应的唯一编码与网络地址之间的对应关系，确保计量器具发生变更时可实现计量器具的跟踪。

### 附录A 水泥企业典型监测项目

(资料性附录）

说明：●表示系统应该具备的功能。○表示系统宜具备的功能。△表示系统可具备功能。

注1:应急显示及操作：将现场重要的信息通过专线接入能源中心，当计算机网络系统失效时，可对这些信息进行监视或操作。

A. 1电力系统信息清单

电力系统信息清单见表A.1。

（数据采集频率，数据保管时间，数据归档周期）

表C.1电力系统信息清单

| 序号 | 设备 | 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 过程画面 | 过程曲线 | 二级报警 | 语音报警 | 信息提示 | 过程操作 | 应急显示 | 应急操作 | 实时归档 | 统计归档 | 查询MASK | 报表输出 | 计量积算 | 报警设定 | 控制设定 |
| 1 | 开关 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 线路闸刀 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 母线闸刀 | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 接地闸刀 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 中性线闸刀 | ○ |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电流 | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 7 | 电压 | ● | ● | ● | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 8 | 有功功率 | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 9 | 无功功率 | ● | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 10 | 功率因素 | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ● | ● |  |  |  |
| 11 | 电度量 | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 12 | 频率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 13 | 有载调压 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 同期装置 | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 故障信号H | ○ |  | ○ | ○ | ● |  |  |  | ● |  | ○ |  |  |  |  |
| 16 | 故障信号L | ○ |  | ○ |  | ● |  |  |  | ● |  | ○ |  |  |  |  |
| 17 | 门开信号 |  | △ |  | △ |  | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | UPS电源故障 | ● |  | ● |  | ● |  |  |  | ● |  | ○ |  |  |  |  |
| 19 | 交电流故障 | ○ |  | ● |  | ● |  |  |  | ● |  | ○ |  |  |  |  |
| 20 | 排水系统故障 | ○ |  | ● |  | ● |  |  |  | ● |  | ○ |  |  |  |  |
| 21 | 变压器温度报警 |  |  | ● |  | ● |  |  |  | ● |  | ○ |  |  |  |  |
| 22 | 变压器故障 |  |  | ● |  | ● |  |  |  | ● |  | ○ |  |  |  |  |

A. 2 生料磨系统

生料磨系统信息清单见表A. 2。

表A.2生料磨系统信息清单

| 序号 | 设备 | 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实时控制 | 过程画面 | 过程曲线 | 二级报警 | 语音报警 | 信息提示 | 过程操作 | 应急显示 | 应急操作 | 实时归档 | 统计归档 | 查询MASK | 报表输出 | 计量积算 | 报警设定 | 控制设定 |
| 1 | 喂料流量 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 2 | 研磨压力 |  | ● | ● | ● |  | ○ |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ |  | ● |  |
| 3 | 温度 |  | ● | ● | ● |  | ○ |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ |  | ● |  |
| 4 | 料程 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● |  | ● | ○ |  | ○ | ○ |
| 5 | 差压 |  | ● | ● | ● | ○ | ● |  | ○ |  | ● | ○ | ● | ○ |  | ● | ○ |
| 6 | 风机速度 |  | ● | ● | ● |  | ○ |  |  |  | ● |  | ● |  |  | ○ |  |
| 7 | 风机电机电流 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电气开关 |  | ● | ● | ● |  | ● | ○ |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 故障信号H |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |
| 10 | 故障信号L |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |
| 11 | 门开信号 |  | △ |  | △ |  | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 辅机 |  | ● | ● |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 调节阀 |  | ● | ● | ● |  | ○ | ○ |  | ○ | ● |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 切断阀 |  | ● |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ● |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 阀门开度 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ● |  |  |  |  | ○ | ○ |
| 16 | 生料库位 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |
| 17 | 磨主电机运行 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |
| 18 | 磨主电机电流 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 19 | UPS电源 |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |

A. 3回转窑工序信息清单

回转窑工序信息清单见表A. 3。

表A.3回转窑工序信息清单

| 序号 | 设备 | 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实时控制 | 过程画面 | 过程曲线 | 二级报警 | 语音报警 | 信息提示 | 过程操作 | 应急显示 | 应急操作 | 实时归档 | 统计归档 | 查询MASK | 报表输出 | 计量积算 | 报警设定 | 控制设定 |
| 1 | 生料喂料流量 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |  |
| 2 | 窑头喂煤流量 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |  |
| 3 | 窑尾喂煤流量 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |  |
| 4 | 原煤喂煤流量 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |  |
| 5 | 原煤热值 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ○ |  |
| 6 | 原煤水份 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ○ |  |
| 7 | 压力 |  | ● | ● | ● |  | ○ |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ |  | ● |  |
| 8 | 温度 |  | ● | ● | ● |  | ○ |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ |  | ● |  |
| 9 | 崑冷机运行 |  | ● | ● |  |  | ○ |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 崑冷机电流 |  | ● | ● | ○ |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ○ |  |
| 11 | 崑冷机速度 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ○ |
| 12 | 窑主电机运行 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ○ |  |
| 13 | 窑主电机电流 |  | ● | ● | ○ |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ○ |  |
| 14 | 窑主电机速度 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ○ |
| 15 | 窑头排风机运行 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ○ |  |
| 16 | 窑头排风机电流 |  | ● | ● | ○ |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ○ |  |
| 17 | 窑头排风机速度 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ○ |
| 18 | 高温风机运行 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ○ |  |
| 19 | 高温风机电流 |  | ● | ● | ○ |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ○ |  |
| 20 | 高温风机速度 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ○ |
| 21 | 熟料破碎机运行 |  | ● | ● |  |  | ○ |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 熟料破碎机电流 |  | ● | ● | ○ |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ○ |  |
| 23 | 煤磨主电机运行 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ○ |  |
| 24 | 煤磨主电机电流 |  | ● | ● | ○ |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ○ |  |
| 25 | 煤磨主电机速度 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ○ |
| 26 | 煤磨通风机运行 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ○ |  |
| 27 | 煤磨通风机电流 |  | ● | ● | ○ |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ○ |  |
| 28 | 煤磨通风机速度 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ○ |
| 29 | 辅机 |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |
| 30 | 调节阀 |  | ● | ● | ● |  | ● | ○ |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |
| 31 | 切断阀 |  | ● | ● | ● |  | ● | ○ |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |
| 32 | 阀门开度 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● |  | ● | ○ |  |  | ○ |
| 33 | 熟料库库位 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |

A. 4水泥磨工序信息清单

水泥磨工序信息清单见表A. 4。

表A.4水泥磨工序信息清单

| 序号 | 设备 | 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实时控制 | 过程画面 | 过程曲线 | 二级报警 | 语音报警 | 信息提示 | 过程操作 | 应急显示 | 应急操作 | 实时归档 | 统计归档 | 查询MASK | 报表输出 | 计量积算 | 报警设定 | 控制设定 |
| 1 | 喂料流量 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 2 | 温度 |  | ● | ● | ● |  | ○ |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ |  | ● |  |
| 3 | 压力 |  | ● | ● | ● |  | ○ |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ |  | ● |  |
| 4 | 辊压机运行信号 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ○ |  |
| 24 | 辊压机电流 |  | ● | ● | ○ |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ○ |  |
| 25 | 辊压机辊缝 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ○ |
| 26 | 水泥磨风机运行 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ○ |  |
| 27 | 水泥磨风机电流 |  | ● | ● | ○ |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ○ |  |
| 28 | 水泥磨风机速度 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ○ |
|  | 水泥磨主电机运行 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ○ |  |
|  | 水泥磨主电机电流 |  | ● | ● | ○ |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ○ |  |
|  | 水泥磨主电机转速 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ○ |
|  | 水泥品种信号 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 收尘器运行 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | 收尘器速度 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 辅机 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |
| 31 | 切断阀 |  | ● | ● | ● |  |  | ○ |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |
| 32 | 阀门开度 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● |  | ● | ○ |  |  | ○ |
| 33 | 水泥库库位 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |

A. 5给排水典型信息清单

给排水典型信息清单见表A.5。

表A.5给排水典型信息清单

| 序号 | 设备 | 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实时控制 | 过程画面 | 过程曲线 | 二级报警 | 语音报警 | 信息提示 | 过程操作 | 应急显示 | 应急操作 | 实时归档 | 统计归档 | 查询MASK | 报表输出 | 计量积算 | 报警设定 | 控制设定 |
| 1 | 流量 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |  |
| 2 | 压力 |  | ● | ● | ● | ○ | ○ |  | ○ |  | ● | ○ | ● | ○ |  | ● | ○ |
| 3 | PH值 |  | ● | ● |  |  | ○ |  |  |  | ● | ○ | ● |  |  |  |  |
| 4 | 电导率 |  | ● | ● |  |  | ○ |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |
| 5 | 水位 |  | ● | ● | ● | ○ | ● |  |  |  | ● | ○ | ● | ○ |  |  |  |
| 6 | 开度 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |
| 7 | 给水出口阀 |  | ● |  | ● |  | ● | ○ |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 泵 | ○ | ● |  | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 9 | 电气开关 |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
| 10 | 故障信号H |  | ● |  | ● |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |
| 11 | 故障信号L |  | ● |  | ● |  | ● | ○ |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |
| 12 | 门开信号 |  | △ |  | △ |  | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | UPS电源 |  | ● |  | ● |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |
| 14 | 辅机 |  | ● |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 15 | 其他水质指标 |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |

A. 6供气系统典型信息清单

供气系统典型信息清单见表A. 6。

表A.6供气系统典型信息清单

| 序号 | 设备 | 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实时控制 | 过程画面 | 过程曲线 | 二级报警 | 语音报警 | 信息提示 | 过程操作 | 应急显示 | 应急操作 | 实时归档 | 统计归档 | 查询MASK | 报表输出 | 计量积算 | 报警设定 | 控制设定 |
| 1 | 流量 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |  |
| 2 | 压力 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● |  | ● |  |  | ○ |  |
| 3 | 空压机运行 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |  |

A. 7余热发电系统典型信息清单

余热发电系统典型信息清单见表A. 7。

表A.7余热发电典型信息清单

| 序号 | 设备 | 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实时控制 | 过程画面 | 过程曲线 | 二级报警 | 语音报警 | 信息提示 | 过程操作 | 应急显示 | 应急操作 | 实时归档 | 统计归档 | 查询MASK | 报表输出 | 计量积算 | 报警设定 | 控制设定 |
| 1 | 流量 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |  |
| 2 | 发电功率 |  | ● | ● | ○ |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |  |
| 2 | 压力 |  | ● | ● | ○ |  | ○ |  |  |  | ● |  | ● |  |  | ○ |  |
| 3 | 温度 |  | ● | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ● |  | ○ |  |  | ○ |  |
| 4 | 发电机运行 |  | ● | ● | ● |  | ○ |  |  |  | ● | ● | ○ | ● |  |  |  |

A. 8重油系统典型信息清单

重油系统典型信息清单见表A. 8。

表A.8重油系统典型信息清单

| 序号 | 设备 | 自动调节 | 过程画面 | 过程曲线 | 三级报警 | 语音报警 | 信息提示 | 过程操作 | 实时归档 | 统计归档 | 查询 | 报表输出 | 计量积算 | 大屏幕 | 报警设定 | 控制设定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量 |  | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
| 2 | 压力 |  | ● | ● | ○ | ○ | ○ |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ○ |
| 3 | 温度 |  | ● | ● | ○ |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ○ |  |
| 4 | 油罐油位 |  |  | ● | ○ |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● | ○ |  |

### 附录B 水泥企业典型物料数据项目

(资料性附录）

说明：●表示系统应该具备的功能。〇表示系统宜具备的功能。△表示系统可具备功能。

B.1典型数据清单见

典型数据清单见表B. 1。

表B.1  典型数据清单

| 序号 | 类别I | 类别II | 数据描述 | 实时归档 | 统计归档 | 查询 | 报表输出 | 计量积算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外购、外销数据 | 外购煤 | 烟煤购入数据 |  | ● | ● | ● | ● |
| 2 |  |  | 无烟煤购入数据 |  | ● | ● | ● | ● |
| 3 |  | 水 | 生活水 |  | ● | ● | ● | ● |
| 4 |  |  | 原水 |  | ● | ● | ● | ● |
| 5 |  | 电 | 外购电量 |  | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 原燃料的消耗 | 汽油 | 汽油消耗量 |  | ● | ● | ● | ● |
| 7 |  | 柴油 | 柴油消耗量 |  | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 能源介质单价 | 能源介质单价 | 煤 |  | ● | ● | △ |  |
| 9 |  |  | 原水 |  | ● | ● | △ |  |
| 10 |  |  | 电 |  | ● | ● | △ |  |
| 11 |  |  | 油 |  | ● | ● | △ |  |
| 12 |  |  | 其他 |  | ● | ● | △ |  |

B.2综合数据清单见

综合数据清单见表B. 2。

表B.2  综合数据清单

| 序号 | 类别I | 类别II | 信息说明 | 实时归档 | 统计归档 | 查询 | 报表输出 | 计量积算 | 盘点平衡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原材料进厂量 | 铁质校正原料 | 铁尾矿 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 |  |  | 硫酸渣 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 |  |  | 其他 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 |  | 硅铝质校正原料 | 火山灰 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 |  |  | 其他 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 |  | 石膏 | 天然石膏 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 |  |  | 脱硫石膏 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 |  |  | 钛石膏 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 |  |  | 其他 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 |  | 水泥混合材 | 火山灰 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 |  |  | 粉煤灰 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 |  |  | 黑页岩 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 |  |  | 炉 渣 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 |  |  | 硫铁渣 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 |  |  | 铅锌矿 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 |  |  | 其他 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | 产量数据 | 产量 | 石灰石产量 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 |  |  | 生料产量 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 |  |  | 熟料产量 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 |  |  | 水泥分品种产量 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21 | 产量统计相关 | 料耗系数 | 生料料耗系数 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 |  |  | 熟料料耗系数 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 23 |  |  | 水泥料耗系数 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24 | 出厂量 | 出厂量 | 石灰石出厂量 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 |  |  | 熟料出厂量 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 26 |  |  | 水泥出厂量 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 27 | 能源计划 | 计划数据 | 石灰石生产计划 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 28 |  |  | 生料生产计划 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 29 |  |  | 熟料生产计划 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 |  |  | 水泥生产计划 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 31 | 原材料消耗量 | 铁质校正原料 | 铁尾矿 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 |  |  | 硫酸渣 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 33 |  |  | 其他 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 34 | 原材料消耗量 | 硅铝质校正原料 | 火山灰 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 35 |  |  | 其他 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 36 |  | 石膏 | 天然石膏 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 37 |  |  | 脱硫石膏 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 |  |  | 钛石膏 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 39 |  |  | 其他 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 |  | 水泥混合材 | 火山灰 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 41 |  |  | 粉煤灰 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 42 |  |  | 黑页岩 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 43 |  |  | 炉 渣 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 44 |  |  | 硫铁渣 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 45 |  |  | 铅锌矿 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 46 |  |  | 其他 |  | ● | ● | ● | ● | ● |

注：以上数据可以通过信息化系统进行采集会人工输出。盘点平衡数据由现有生产信息化系统与能管中心自动交换数据。

### 附录C 能源管理中心高级应用功能及报表清单

(资料性附录）

C.1高级应用功能

能源管理中心高级应用功能见表C. 1。

表C.1  能源管理中心高级应用功能列表

| 应用功能 | 应用功能简要描述 |
| --- | --- |
| 电力负荷预测及负荷管理 | 按照水泥负荷特点实现超短期，日负荷预测及用电量预测，实现电力负荷平衡管理、负荷量值管理（或峰值管理） |
| 故障及应急联动管理 | 有异常、故障或其他条件触发的预案处理、应急联动及基于组态技术的预案生成和管理 |
| 专业电力系统应用 | 根据不同企业需求，专门为供配电系统设计的有关电子应用子系统：包括潮流计算、短路计算等功能 |
| 实时监控 | 通过实时数据实现对企业各级原料消耗量、产量、能耗、设备、质量、环保等数据的实时监测，针对重点耗能设备（磨机、窑炉、风机、变压器、空压机、泵等）进行组态监控，优化设备的能源利用率、设备运行与生产负荷之间的匹配度。使用能设备处于经济运行状态 |
| 数据分析 | 系统应提供各生产工序、部门、设备、班组的任意时间段的不同能耗报表查询，并且能展示各能耗单元的错峰用电报表以及各水泥品种的电耗报表，报表应以图表结合的方式直观展示数据；报表应提供数据分析的功能，通过耗能单元的异常数据能快速定位到异常原因； |
| 实绩管理 | 对水泥生产过程中各生产工序、各产品的关键能耗指标数据进行考核，如熟料综合煤耗、可比熟料综合煤耗、熟料综合电耗、可比熟料综合电耗、可比熟料综合能耗、水泥综合电耗、可比水泥综合电耗、可比水泥综合能耗等，通过对各关键指标的分析，寻找节能及优化空间； |
| 异常管理 | 系统应提供对单点数据（如网络中断、操作不当、仪表损坏、设备空转等）与系统数据（如能源绩效、KPI等）的异常数据实时告警功能，提供合理的异常处理机制，并保留异常处理记录，实现持续改进； |
| 能源平衡、预测与优化 | 建立能源介质产耗预测模型，准确判断主要能源介质未来产耗平衡变化趋势，为能源采购与事前调度提供预测依据；建立生产优化分析系统（专家分析系统），为能源使用提出建议；根据能源监控系统收集记录的现场设备运行情况基础数据，分析确定设备安全和经济运行水平，预测可能发生的故障，分析故障原因；诊断设备状态，为优化运行提出操作建议。 |
| 质量管理 | 实现产品与能源的在线质量分析，寻找产品质量与能源消耗之间的最优匹配方案 |
| 环保管理 | 提供对SO2、NOx、颗粒物等环保数据进行实时检测，并提供历史数据查询以及超标告警的功能。 |

C.2 能源报表

能源管理中心常用报表见表C. 2。

表C.2  能源报表清单

| 报表类别 | 一级报表 | 二级报表 | 三级报表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力报表 | 企业用电量趋势表 |  |  |
|  | 企业用电量结构表 |  |  |
|  | 企业错峰用电结构表 |  |  |
|  | 工序电耗趋势报表 | 各工序电耗趋势表 |  |
|  |  | 各工序组别电耗对比表 |  |
|  | 工序电耗结构报表 | 各工序电耗结构表 |  |
|  |  | 各工序错峰用电结构表 |  |
|  | 主机报表 | 石灰石破碎、生料磨、回转窑、煤粉制备、水泥磨 | 电耗对比表 |
|  |  |  | 错峰用电结构表(回转窑除外) |
|  |  |  | 组别电耗对比表 |
|  | 重点能耗设备报表 | 破碎主电机、生料磨主电机、生料磨排风机、生料磨循环风机 | 电耗对比表 |
|  |  |  | 组别电耗对比表 |
|  |  |  | 用电量趋势表 |
|  |  | 窑主电机、窑高温风机、窑头排风机、窑尾排风机、窑篦冷机 | 电耗对比表 |
|  |  |  | 组别电耗对比表 |
|  |  |  | 用电量趋势表 |
|  |  | 水泥磨主电机、水泥磨排风机、水泥磨动辊、水泥磨定辊 | 电耗对比表 |
|  |  |  | 组别电耗对比表 |
|  |  |  | 用电量趋势表 |
| 原煤报表 | 熟料工序实物煤耗趋势表 |  |  |
|  | 熟料工序各组别实物煤耗对比表 |  |  |
|  | 各回转窑实物煤耗对比表 |  |  |
| 水泥品种 | 单一水泥品种各水泥磨电耗对比表 |  |  |
|  | 所有水泥品种电耗对比表 |  |  |